Приложение

к Постановлению Главы

сельского поселения  Сухая Вязовка

от 02.10.2020 № 82

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУХАЯ ВЯЗОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2020 ПО 2033 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 8 |
| 1.Водоснабжение | 11 |
| 1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 11 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 11 |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 12 |
| 1.1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 12 |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 12 |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 17 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 17 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 17 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 17 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 18 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 19 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 19 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 20 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 20 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 20 |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 21 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 21 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 22 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 25 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 25 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 25 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 26 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 29 |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 29 |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 31 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 33 |
| ## 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 33 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 33 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 35 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 35 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 36 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 36 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 37 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 40 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 40 |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 40 |
| ## 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 42 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 42 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 42 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 44 |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 47 |
| ## 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 49 |
| 2. Водоотведение | 50 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 50 |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 50 |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 50 |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 50 |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 50 |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 50 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 50 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 51 |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 51 |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 51 |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 51 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 51 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 51 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 51 |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 52 |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 52 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 52 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 52 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 52 |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 52 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 52 |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 53 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 53 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 53 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 53 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 54 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 54 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 54 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 54 |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 54 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 55 |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 55 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 56 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 56 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 56 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 57 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 58 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 59 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2020 по 2033 гг. сельского поселения Сухая Вязовка муниципального  района Волжский Самарской области разработана на основании следующих документов:

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 31.05.2019 г.

- техническое задание, утвержденное Главой сельского поселения Сухая Вязовка;

-генеральный план сельского поселения Сухая Вязовка муниципального  района Волжский Самарской области;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Градостроительный кодекс Самарской области.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах".

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении Сухая Вязовка.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения –разводящие сети водопровода, источники водоснабжения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств эксплуатирующей организации и бюджета сельского поселения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области  на 2020-2033 годы

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области

Местонахождение проекта: Самарская область, муниципальный район Волжский, с. Сухая Вязовка, ул. Советская, дом 1 А.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 32.13333.2012 «Канализация. Наружные сети».

- СП 30.13333.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходовв строительстве»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества»;

- "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002.

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», раздел «Границы зон санитарной охраны для подземных источников водоснабжения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2020 г. до 2033 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы системы водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих сетей водопровода;

- установка приборов учета;

- строительство водопроводной сети.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2020 по 2033 годы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

В схеме рассмотрено 2 варианта развития поселения.

1 вариант:

Общий объем финансирования схемы составляет 6 968,16 тыс. руб., в том числе:

6 968,16 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

0,0  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

2 вариант:

Общий объем финансирования схемы составляет 29 796,508  тыс. руб., в том числе:

29 796,508 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

0,0  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Водоснабжения

- Повышение качества услуг водоснабжения

- Прогноз и предупреждение загрязнения и истощения пресных подземных и поверхностных вод.

- Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы  водоснабжения.

- Определение затрат на реализацию мероприятий.

- Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы  водоснабжения и водоотведения  в соответствии с планируемыми потребностями развития сельского поселения Сухая Вязовка на период до 2033 года.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет  Глава сельского поселения Сухая Вязовка муниципального  района Волжский Самарской области.

Характеристика сельского поселения Сухая Вязовка

Сельское поселение Сухая Вязовка расположено в юго-западной части муниципального района Волжский. Его площадь составляет 18873 га.

В состав сельского поселения Сухая Вязовка входят: с.  Сухая Вязовка (административный центр), с.  Берёзовый Гай и  с. Рассвет.

Сёла Берёзовый Гай и Сухая Вязовка, располагаясь компактно по берегам реки Чапаевка напротив друг друга, находятся в центральной части территории сельского поселения. На этой же широте около западной границы с муниципальным районом Красноармейский на расстоянии 4 км от административного центра, на левом берегу реки Чапаевка, располагается посёлок Рассвет.

Сельское поселение Сухая Вязовка — административный центр село Сухая Вязовка. Общая протяженность границ:
- с севера на юг – 2 км;
- с запада на восток – 3 км.
Расстояние от районного центра – 44 км.

Сельское поселение  Сухая Вязовка  граничит:

- на севере и северо-востоке – с сельским поселением Дубовый Умёт муниципального района Волжский;

- на востоке - с сельским поселением Подъём Михайловка муниципального района Волжский;

- на юге - с сельским поселением Ленинский муниципального района Красноармейский;

- на западе - с сельским поселением Колывань муниципального района Красноармейский.

Население

Численность населения  сельского  поселения Сухая Вязовка по состоянию на 01.01.2020  г. составляет 2144 человека. Здесь проживает 2,3 % населения муниципального района Волжский.

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает:

-  32,5% (696 чел.) - населения старше трудоспособного возраста;

-  54,2% (1162 чел)  - население трудоспособного возраста;

- 13,3% (286 чел.) - моложе трудоспособного возраста.

В существующем генеральном плане сельского поселения Сухая Вязовка, совмещенным с проектом планировки, предлагаются два варианта демографической ситуации в поселении:

- 1 вариант   сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2013-2019 гг. Согласно этому варианту, в сельском поселении Сухая Вязовка на расчетный срок численность населения останется на прежнем уровне.

- 2 вариант сформирован  с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство. Согласно второму варианту  ожидается увеличение численности населения до  2810 человек.

Жилищный фонд

В границах сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский существующий жилищный фонд на 2020 г.  составляет  43,885   тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет  в среднем по сельскому поселению 15,6  м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время централизованным водоснабжением обеспечены с. Сухая Вязовка и с.  Берёзовый Гай.

село  Сухая Вязовка

Централизованное водоснабжение села осуществляется  из р.  Чапаевка.  Также на территории села расположена скважина (ул. Ворошилова, 26А), которая на момент составления схемы не эксплуатируется.

Водопроводные сети проложены из  стальных труб и труб ПНД. Протяженность сети - 12,35 км.  Износ стальных трубопроводов - 90%. Вода используется на хозпитьевые цели, пожаротушение и полив.

село Березовый Гай

Централизованное водоснабжение села осуществляется от поверхностного водозабора на р. Чапаевка и 10 скважин, 2 из которых не эксплуатируются, а 8 используются как водоразборные колонки.

Водопроводные сети проложены  из стальных и  ПНД  труб. Износ стальных труб  90%. Протяженность сети - 7,45 км. Вода используется на хозпитьевые цели, пожаротушение и полив.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в сельском поселении  Сухая Вязовка  осуществляет МУП "Суховязовское". На территории сельского поселения выделяется одна эксплуатационная зона, охватывающая два населенных пункта, имеющие  централизованную систему водоснабжения.

1.1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории сельского поселения Сухая Вязовка централизованное водоснабжение отсутствует в п. Рассвет.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября  2013 года  применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Сельское поселение Сухая Вязовка  входит в одну технологическую зону, водопроводные сети которого находятся в собственности  эксплуатирующей организации МУП "Суховязовское".

Система централизованного водоснабжения включает в себя:

-Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью 19 800 п. м.

- насосное оборудование водозаборов - 7 ед;

- водонапорная башня - 1 ед  V=50 м3;

- пожарные гидранты - 54 шт;

- колодцы - 18 шт.

1.1.4.  Описание результатов  технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины водозабор с реки, расположенные на территории сельского поселения Сухая Вязовка.

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Таблица 2 – Техническая характеристика источников водоснабжения

| Наименование водозабора | Дебит, м3/час | Марка насоса, м3/час | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Специалистов, 15 | - | - | - | 1994 |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Верхне-Гайская, 21 | 4,00 | ЭЦВ 4-2,5-40 | 45 | 2004 |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Куйбышева, 17а | 3,6 | - | 57,48 | 2007 |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Гаражная, 5 | 2,5 | - | 60,0 | 2008 |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Советская | Не эксплуатируется |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Молодежная д.3 | 4 | - | 50,0 | 2007 |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Верхне-Гайская 48 | 4,00 | ЭЦВ 4-2,5-40 | 45 | 2004 |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Зеленая 55 | 3,5 | Насос Водомет 60х52 | 45 | 2013 |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Зеленая | Не эксплуатируется |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Банная 1 | 3,6 | - | 45 | 2013 |
| Водозаборная скважина, с.Сухая Вязовка, ул.Ворошилова, 26а | Не эксплуатируется |  |  |  |

Также на территории поселения расположены два поверхностных водозабора на р. Чапаевка, обеспечивающие водой населения для технических нужд.

Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории сельского поселения Сухая Вязовка сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" ежегодно  отбирают пробы воды для лабораторный исследований качества воды.

По результатам химических анализов вода р. Чапаевка не соответствует  СанПиН  2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям». Использование воды из поверхностного водоисточника согласовано с органами Роспотребнадзора  городского округа Самара для технического водоснабжения.

Минерализация воды  равна  12636, мг/л с превышением нормы по сухому остатку в 1,15 раза.  Вода очень жесткая с показателем общей жесткости превышающей в 1,8 раза ПДК.   Значение водородного показателя (7,98) находится в пределах нормативного интервала и свидетельствует о слабощелочной реакции среды.

Характерным является загрязнением магнием (1,8 ПДК), сульфатами (1,8 ПДК), хлоридами  (1,06 ПДК), железом (2,7 ПДК), марганцем (1,5 ПДК) и органическими соединениями (показатели перманганатной  и бихроматной окисляемости выше нормы и составляет 1,36 ПДК и 2,4 ПДК соответственно). Из веществ антропогенного или преимущественно антропогенного происхождения в воде присутствуют синтетические поверхностно активные вещества (СПАВ). Их содержание ниже нормы (0,1 ПДК). Фенолы обнаружены в количестве 0,001 мг/л (1 ПДК). Содержание нефтепродуктов в воде и донных осадков составляет 0,054мг/л (1,08 ПДК)  и 152,0 мг/кг (3,04 ПДК).

Подземные источники сел - скважины, не соответствует  СанПиН  2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям» по содержанию общей жесткости.

В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование  в системах водоснабжения сельского поселения Сухая Вязовка выполняют следующие задачи:

- забор воды из источника и поднятие ее до уровня водонапорной башни или прямой подачи в водопроводную сеть.

Насосные станции находятся в удовлетворительном состоянии.

На территории сельского поселения Сухая Вязовка водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 3. В 2019 году суммарный объем поданной воды в с. Сухая Вязовка  составил  34 859 м 3, суммарное электропотребление насосных станций 202 402 кВтч/год. Удельное энергопотребление на  подачу 1 м 3 питьевой воды составило: – 5,81  кВтч/м3.

Таблица 3 – Характеристика насосного оборудования

| Наименование водозабора | Насос | Произв-ть, м3/час | Режим работы, ч | Расход эл. энергии Вт/ч (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Специалистов, 15 | - | - | 24 | 26 |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул. Верхне-Гайская, 21 | ЭЦВ 4-2,5-40 | 4,00 | 24 | 671 |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Куйбышева, 17а | - | 3,6 | 24 | 287 |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Гаражная, 5 | - | 2,5 | 24 | 43 |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Советская | Не эксплуатируется |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Молодежная д.3 | - | 4 | 24 | 37 |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул. Верхне-Гайская 48 | ЭЦВ 4-2,5-40 | 4,00 | 24 | 671 |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Зеленая 55 | Насос Водомет 60х52 | 3,5 | 24 | 42 |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Зеленая | Не эксплуатируется |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Банная 1 | - | 3,6 | 24 | 64 |
| Водозаборная скважина, с. Сухая Вязовка, ул.Ворошилова, 26а | Не эксплуатируется |  |  |  |

Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Все водопроводные сети используются для технического водоснабжения.

Таблица 4 – Характеристика водопроводной сети

| № пп | Наименование | Материал труб | Диаметр мм | Протяженность, м | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | водопроводная сеть с. Сухая Вязовка | ПВХ | 110 | 12277,7 | - |
|  |  |  | 80 | 155,0 | - |
|  |  |  | 200 | 1298,0 | - |
|  |  |  | 150 | 2495,0 | - |
|  |  | чугун | 110 | 2681,6 | - |
|  |  | асбестоцемент | 110 | 1159,7 | - |
|  | Итого: |  |  | 20 067,0 |  |
| 2 | водопроводная сеть с. Березовый Гай | ПВХ | 110 | 6376,4 | - |
|  |  |  | 32 | 234,6 | - |
|  |  | сталь | 150 | 1351,25 | - |
|  |  |  | 110 | 965,9 | - |
|  | Итого: |  |  | 8928,15 |  |
|  | Всего: |  |  | 28995,15 |  |

На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 90 % общей протяженности.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ. При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы.

Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными проблемами в  функционировании действующей системы водоснабжения сельского поселения Сухая Вязовка, являются:

- завышенные показатели воды по общей жесткости на скважинах, и несоответствие воды  по микробиологическим и бактериологическим показателям на речном водозаборе;

- истечении срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, а также истечении срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры. В среднем износ водопроводных сетей составляет 90%. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, потере объемов воды, отключения абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и замена запорно-регулирующей арматуры;

-низкая степень автоматизации систем подачи и распределения воды,  отсутствие учета воды.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация.

В сельском поселении Сухая Вязовка не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения Сухая Вязовка централизованное горячее водоснабжение  отсутствует. Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория сельского поселения Сухая Вязовка не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем в сельском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. Существующие трубопроводы технической воды проложены ниже уровня промерзания воды.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Все объекты централизованного водоснабжения находятся в собственности  администрации сельского поселения Сухая Вязовка, переданы в МУП "Суховязовское" по договору безвозмездного пользования.

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1)   Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

2)   Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1) Снижение потерь питьевой воды с 7,3 %  до 5,6%;

2)Снижение аварийности на водопроводных сетях до 1,5 повреждений на 1 км сети;

3) Снижение износа водопроводных сетей до уровня 50 %.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Варианты развития сельского поселения Сухая Вязовка могут быть различны. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения. Согласно генеральному плану сельского поселения Сухая Вязовка  рассматриваются 2 варианта развития численности населения:

1 вариант: Прогноз численности населения сельского поселения Сухая Вязовка  по годовому балансу.

Согласно этому варианту, в сельском поселении Сухая Вязовка на прогнозный период (2033 год) ожидается численность населения на уровне 2144 человека.

Данный вариант прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов водоснабжения. Численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению, останется на прежнем уровне. Однако необходима реконструкция существующих сетей.

2 вариант: Прогноз численности населения сельского поселения Сухая Вязовка с учетом освоения резервных территорий.

Этот вариант прогноза численности населения рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях сельского поселения Сухая Вязовка можно разместить 222 участка под индивидуальное жилищное строительство.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в сельском поселении, при полном их освоении будет проживать 665 человек.

В целом численность населения  сельского поселения Сухая Вязовка  к 2033 году возрастет до 2810 человек.

Данный вариант прогноза схемы водоснабжения влечет за собой необходимость строительства новой водопроводной сети и водозаборных сооружений.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

На территории сельского поселения Сухая Вязовка горячее водоснабжение отсутствует. Учет питьевой  воды со скважин  не ведется.

Общий водный баланс подачи и реализации технической  воды сельского поселения Сухая Вязовка представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Баланс водопотребления холодной питьевой воды за 2019  год

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, м3 |
| --- | --- | --- |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м. | 34 859,0 |
| Собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 32310,0 |
| - население | тыс. куб. м. | 29180,0 |
| - бюджетные организации | тыс. куб. м. | 3130,0 |
| - прочие потребители | тыс. куб. м. | 0,0 |
| Потери | тыс. куб. м. | 2549,0 |

Потери  воды в сельском поселении Сухая Вязовка составляют   7,3 %.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

-   расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров;  промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен;  расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;  тушение пожаров;  испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения;   не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

-  потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование населенного пункта | Годовое потребление, тыс. м3/год | Среднесуточное, тыс. м3/сут | Макс. суточное K=1,2, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Сухая Вязовка | 17,989 | 0,049 | 0,059 |
| с. Березовый Гай | 14,321 | 0,039 | 0,047 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов  с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды  юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 7 – Структура водопотребления по группам потребителей

| Наименование | Существующее (фактическое) водопотребление, м3/год |
| --- | --- |
| Питьевая вода |  |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 29180,0 |
| Собственные нужды | 0,0 |
| Образовательные учреждения (школа) | 526,0 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 296,0 |
| Учреждения административные | 2308,0 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |
| Медицинские учреждения |  |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 2549,0 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактический объем  потребления холодной питьевой воды населением за 2019  год составил 34 859,0 м3 год.

Таблица 8

| N п/п | Показатель | с. Сухая Вязовка |  |  | с. Березовый Гай |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека |  | м3/месяц на человека | л/сутки на человека, | м3/месяц на человека |  |
| 1 | Удельное водопотребление технической воды | 55,0 |  | 1,64 | 53,2 | 1,6 |  |

На территории сельского поселения Сухая Вязовка централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Учет питьевой воды не ведется.

Согласно приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26 ноября 2015 года № 447 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению" установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению – 3,86 м3 за человека в месяц.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется, решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены у 25,4% абонентов.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета, администрация сельского поселения Сухая Вязовка  и  МУП "Суховязовское" должны выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки   сельского поселения Сухая Вязовка и изменения численности населения на период до 2033 года. Прогноз основан на данных Генерального плана   сельского поселения  Сухая Вязовка.

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий 120,0 л/сутки на 1 человека.

Таблица 9

| Наименование населенного пункта | Перспективное потребление воды (м3/год) | Существующая мощность водозабора (м3/год) | Резерв (+)/дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| I вариант |  |  |  |
| с. Сухая Вязовка | 70,878 | - | - |
| с. Березовый Гай |  |  |  |
| II вариант |  |  |  |
| с. Сухая Вязовка | 127,182 | - | - |
| с. Березовый Гай |  |  |  |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления  горячей, питьевой, технической воды на срок не менее  10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии сл СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его  динамики с учетом перспективы развития  и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском  поселении Сухая Вязовка. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2033 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблицах 10-11.

Таблица 10 - Прогнозируемый баланс потребления воды   (1 вариант)

| № п/п | Показатели | 2020 год (базовый год) | Объем воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| с. Сухая Вязовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поданной воды | 17,989 | 20,4 | 22,93 | 25,45 |  | 27,98 | 30,5 | 33,03 | 35,55 | 38,09 | 40,61 | 43,14 | 45,66 | 48,19 | 53,24 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | 17,989 | 20,4 | 22,93 | 25,45 |  | 27,98 | 30,5 | 33,03 | 35,55 | 38,09 | 40,61 | 43,14 | 45,66 | 48,19 | 53,24 |
| 4 | Объем потерь воды | 1,42 | 1,49 | 1,68 | 1,86 |  | 2,05 | 2,23 | 2,42 | 2,6 | 2,79 | 2,97 | 3,16 | 3,34 | 3,53 | 3,9 |
| 4.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 5 | Объем реализации воды всего | 16,569 | 18,91 | 21,25 | 23,59 |  | 25,93 | 28,27 | 30,61 | 32,95 | 35,3 | 37,64 | 39,98 | 42,32 | 44,66 | 49,344 |
| с. Березовый Гай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поданной воды | 14,321 | 15,776 | 17,32 | 18,86 |  | 20,4 | 21,95 | 23,49 | 25,03 | 26,56 | 28,11 | 29,65 | 31,19 | 32,74 | 35,82 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | 14,321 | 15,776 | 17,32 | 18,86 |  | 20,4 | 21,95 | 23,49 | 25,03 | 26,56 | 28,11 | 29,65 | 31,19 | 32,74 | 35,82 |
| 4 | Объем потерь воды | 1,129 | 1,155 | 1,268 | 1,381 |  | 1,494 | 1,607 | 1,72 | 1,83 | 1,94 | 2,06 | 2,17 | 2,28 | 2,4 | 2,62 |
| 4.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 5 | Объем реализации воды всего | 13,192 | 14,621 | 16,05 | 17,479 |  | 18,91 | 20,34 | 21,77 | 23,2 | 24,62 | 26,05 | 27,48 | 28,91 | 30,34 | 33,2 |

Таблица 11 - Прогнозируемый баланс потребления воды   (2 вариант)

| № п/п | Показатели | 2020 год (базовый год) | Объем воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| с. Сухая Вязовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поданной воды | 17,989 | 21,55 | 25,27 | 28,83 |  | 32,39 | 35,95 | 39,51 | 43,07 | 46,66 | 50,19 | 53,75 | 57,31 | 60,87 | 67,768 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 35,95 | 39,51 | 43,07 | 46,66 | 50,19 | 53,75 | 57,31 | 60,87 | 67,768 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | 17,989 | 21,55 | 25,27 | 28,83 |  | 32,39 | 35,95 | 39,51 | 43,07 | 46,66 | 50,19 | 53,75 | 57,31 | 60,87 | 67,768 |
| 4 | Объем потерь воды | 1,42 | 1,58 | 1,9 | 2,06 |  | 2,22 | 2,38 | 2,54 | 2,7 | 2,86 | 3,02 | 3,18 | 3,34 | 3,5 | 3,594 |
| 4.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 7,3 | 7,18 | 7,06 | 6,94 |  | 6,82 | 6,7 | 6,58 | 6,46 | 6,34 | 6,22 | 6,1 | 5,98 | 5,86 | 5,6 |
| 5 | Объем реализации воды всего | 16,569 | 19,97 | 23,37 | 26,77 |  | 30,17 | 33,57 | 36,97 | 40,37 | 43,77 | 47,17 | 50,57 | 53,97 | 57,37 | 64,174 |
| с. Березовый Гай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поданной воды | 14,321 | 16,098 | 18,04 | 19,976 |  | 21,9 | 23,84 | 25,76 | 27,68 | 29,59 | 31,51 | 33,41 | 35,31 | 37,21 | 40,887 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,68 | 29,59 | 31,51 | 33,41 | 35,31 | 37,21 | 40,887 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | 14,321 | 16,098 | 18,04 | 19,976 |  | 21,9 | 23,84 | 25,76 | 27,68 | 29,59 | 31,51 | 33,41 | 35,31 | 37,21 | 40,887 |
| 4 | Объем потерь воды | 1,129 | 1,078 | 1,19 | 1,296 |  | 1,399 | 1,5 | 1,59 | 1,68 | 1,76 | 1,845 | 1,92 | 1,99 | 2,06 | 2,17 |
| 4.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 7,3 | 7,18 | 7,06 | 6,94 |  | 6,82 | 6,7 | 6,58 | 6,46 | 6,34 | 6,22 | 6,1 | 5,98 | 5,86 | 5,6 |
| 5 | Объем реализации воды всего | 13,192 | 15,02 | 16,85 | 18,68 |  | 20,51 | 22,34 | 24,17 | 26,0 | 27,83 | 29,66 | 31,49 | 33,32 | 35,15 | 38,717 |

1.3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения Сухая Вязовка централизованное горячее водоснабжение  отсутствует.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 12 -  Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной питьевой воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут |
| сельское поселение Сухая Вязовка |  |  |  |  |  |  |
| I вариант |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | 34,859 | 0,095 | 0,115 | 82,544 | 0,226 | 0,271 |
| Техническая |  |  |  |  |  |  |
| II вариант |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | 34,859 | 0,095 | 0,115 | 102,89 | 0,282 | 0,338 |
| Техническая |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ожидаемое потребление рассчитано по нормативным показателям. Реализация воды на расчетный срок увеличится в среднем  в  2,37 раза  по 1 варианту, в связи с улучшением качества жизни. По 2 варианту реализация воды увеличится в 2,95  раза, в связи с присоединением новых абонентов. При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории сельского поселения Сухая Вязовка находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением. Все водопроводные  сети эксплуатирует МУП "Суховязовское".

Таблица 13 -  Потребление  воды

| Наименование населенного пункта | Фактическое потребление за 2019 год (тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| с. Сухая Вязовка | 17,989 |
| с. Березовый Гай | 14,321 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды  на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 16 – Оценка расходов холодной воды сельского поселения Сухая Вязовка (1 вариант)

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество |  | Показатель, м3/сут |  | Показатель, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2033 | 2020 | 2033 | 2020 | 2033 |
| с. Сухая Вязовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 915 | 915 | 109,8 | 109,8 | 40,1 | 40,1 |
| Итого: |  |  |  |  | 109,8 | 109,8 | 40,1 | 40,1 |
| Организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад | 1 ребенок | 0,05 | 67 | 67 | 3,35 | 3,35 | 1,22 | 1,22 |
| Школа | 1 ученик | 0,0086 | 350 | 350 | 3,01 | 3,01 | 1,1 | 1,1 |
| Офис врача общей практики | 1 посещение в смену | 0,0078 | 30 | 30 | 0,23 | 0,23 | 0,084 | 0,084 |
| СДК | 1 место | 0,006 | 300 | 300 | 1,8 | 1,8 | 0,657 | 0,657 |
| Администрация | 1 работник | 0,007 | 8 | 8 | 0,056 | 0,056 | 0,02 | 0,02 |
| Отдел социальной службы | 1 работник | 0,007 | 5 | 5 | 0,035 | 0,035 | 0,013 | 0,013 |
| Отделение связи | 1 работник | 0,007 | 2 | 2 | 0,014 | 0,014 | 5,11 | 5,11 |
| Магазины | 20 м2 зала | 0,185 | 307,85 | 307,85 | 2,85 | 2,85 | 1,04 | 1,04 |
| Итого: |  |  |  |  | 11,345 | 11,345 | 9,244 | 9,244 |
| Всего по с. Сухая Вязовка |  |  |  |  | 121,145 | 121,145 | 49,344 | 49,344 |
| с. Березовый Гай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 747 | 747 | 88,64 | 88,64 | 32,72 | 32,72 |
| Итого: |  |  |  |  | 88,64 | 88,64 | 32,72 | 32,72 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещение в смену | 0,0078 | 20 | 20 | 0,156 | 0,156 | 0,057 | 0,057 |
| СДК | 1 место | 0,006 | 192 | 192 | 1,152 | 1,152 | 0,42 | 0,42 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,308 | 1,308 | 0,477 | 0,477 |
| Всего по с. Березовый Гай |  |  |  |  | 89,95 | 89,95 | 33,2 | 33,2 |

Таблица 16 – Оценка расходов холодной питьевой воды сельского поселения Сухая Вязовка (2 вариант)

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество |  | Показатель, м3/сут |  | Показатель, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2033 | 2020 | 2033 | 2020 | 2033 |
| с. Сухая Вязовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 915 | 1254 | 109,8 | 150,48 | 40,1 | 54,93 |
| Итого: |  |  |  |  | 109,8 | 150,48 | 40,1 | 54,93 |
| Организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад | 1 ребенок | 0,05 | 67 | 67 | 3,35 | 3,35 | 1,22 | 1,22 |
| Школа | 1 ученик | 0,0086 | 350 | 350 | 3,01 | 3,01 | 1,1 | 1,1 |
| Офис врача общей практики | 1 посещение в смену | 0,0078 | 30 | 30 | 0,23 | 0,23 | 0,084 | 0,084 |
| СДК | 1 место | 0,006 | 300 | 300 | 1,8 | 1,8 | 0,657 | 0,657 |
| Администрация | 1 работник | 0,007 | 8 | 8 | 0,056 | 0,056 | 0,02 | 0,02 |
| Отдел социальной службы | 1 работник | 0,007 | 5 | 5 | 0,035 | 0,035 | 0,013 | 0,013 |
| Отделение связи | 1 работник | 0,007 | 2 | 2 | 0,014 | 0,014 | 5,11 | 5,11 |
| Магазины | 20 м2 зала | 0,185 | 307,85 | 307,85 | 2,85 | 2,85 | 1,04 | 1,04 |
| Итого: |  |  |  |  | 11,345 | 11,345 | 9,244 | 9,244 |
| Всего по с. Сухая Вязовка |  |  |  |  | 121,145 | 161,825 | 49,344 | 64,174 |
| с. Березовый Гай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 747 | 873 | 88,64 | 104,76 | 32,72 | 38,24 |
| Итого: |  |  |  |  | 88,64 | 104,76 | 32,72 | 38,24 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещение в смену | 0,0078 | 20 | 20 | 0,156 | 0,156 | 0,057 | 0,057 |
| СДК | 1 место | 0,006 | 192 | 192 | 1,152 | 1,152 | 0,42 | 0,42 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,308 | 1,308 | 0,477 | 0,477 |
| Всего по с. Березовый Гай |  |  |  |  | 89,95 | 106,1 | 33,2 | 38,717 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2019 год потери воды  составили  7,3 % - 2549,0 м3/год (6,98  м3/сут).

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

1.3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс  реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

В  сельском поселении Сухая Вязовка прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен улучшением качества жизни и подключением новых потребителей к централизованному водоснабжению.

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения  сельского поселения Сухая Вязовка базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 120 л/сутки на человека.

Таблица 15– Перспективный  баланс водопотребления холодной питьевой воды сельского поселения Сухая Вязовка

| № п/п | Наименование потребителей | Современное сост. 2020 г. |  |  | Расчетный срок 2033 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимально суточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 |
| 1 вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,08 | 0,096 | 29,18 | 0,2 | 0,24 | 72,82 |
| 2 | Организации | 0,009 | 0,012 | 3,13 | 0,027 | 0,032 | 9,721 |
| 3 | Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Потери | 0,007 | 0,0084 | 2,549 | 0,018 | 0,022 | 6,52 |
|  | Итого: | 0,096 | 0,1164 | 34,859 | 0,245 | 0,294 | 89,06 |
| 2 вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,08 | 0,096 | 29,18 | 0,255 | 0,306 | 93,17 |
| 2 | Организации | 0,009 | 0,012 | 3,13 | 0,027 | 0,032 | 9,721 |
| 3 | Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Потери | 0,007 | 0,0084 | 2,549 | 0,018 | 0,022 | 5,764 |
|  | Итого: | 0,096 | 0,1164 | 34,859 | 0,3 | 0,36 | 108,655 |

1.3.14. Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса.

Таблица 16

| Наименование водозабора | 2020 год |  |  | Расчетный срок 2033 год |  |  | Мощность, водозабора, тыс. м3/год | Резерв (дефицит) | Требуемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год |  |  | Водозабор, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |

| 1 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Специалистов, 15 | 34,859 | 32,31 | 2,549 | 89,064 | 82,544 | 6,52 | - | - | 85,0 | - |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул. Верхне-гайская, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Куйбышева, 17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул. Гаражная 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Молодежная, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул. Верхне-Гайская 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Зеленая 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Зеленая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Банная 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Сухая Вязовка, ул.Ворошилова, 26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхностный водозабор с. Сухая Вязовка |  |  |  |  |  |  | 1440,0 |  |  |  |
| Поверхностный водозабор с. Березовый Гай |  |  |  |  |  |  | 960,0 |  |  |  |
| 2 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Специалистов, 15 | 34,859 | 32,31 | 2,549 | 108,65 | 102,89 | 5,76 | - | - | 105,0 | 105,0 |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул. Верхне-Гайская, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Куйбышева, 17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул. Гаражная 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Молодежная, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул. Верхне-Гайская 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Зеленая 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Зеленая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Березовый Гай, ул.Банная 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина, с.Сухая Вязовка, ул.Ворошилова, 26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхностный водозабор с. Сухая Вязовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхностный водозабор с. Березовый Гай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определить резерв/дефицит 	скважин не представляется возможными, в связи  с тем, что отсутствуют данные по мощности водозаборов.

На поверхностном водозаборе р. Чапаевка, мощность достаточна для перспективного обеспечения населения питьевой водой, при   условии строительства очистного сооружения.

1.3.15.  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время гарантирующей организацией в сельском поселении Сухая Вязовка  является МУП "Суховязовское".

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 17  – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 вариант |  |  |
| с. Сухая Вязовка |  |  |
| 1 | Замена участка водопроводной сети L=3600 м ( ежегодно по 400 м) | 2025-2033 |
| с. Березовый Гай |  |  |
| 2 | Замена участка водопроводной сети L=1800,0 м ( ежегодно по 200 м) | 2025-2033 |
| 2 вариант |  |  |
| с. Сухая Вязовка |  |  |
| 1 | Замена участка водопроводной сети по ул. Молодежная L=340,0 м | 2021 |
| 2 | Замена участка водопроводной сети по ул. Школьная L=350,0 м | 2021 |
| 3 | Замена участка водопроводной сети по ул. Гаражная до детского сада L=460,0 м | 2022 |
| 4 | Замена участка водопроводной сети по ул. Советская L=550,0 м | 2022 |
| 5 | Замена участка водопроводной сети по ул. Ворошилова L=1300,0 м | 2023 |
| 6 | Замена участка водопроводной сети от ул. Ворошилова до водозабора L=110,0 м | 2024 |
| 7 | Замена участка водопроводной сети по ул. Кирова L=3365,0 м | 2024 |
| 8 | Замена участка водопроводной сети по ул. Физкультурная L=290,0 м | 2025 |
| 9 | Замена участка водопроводной сети по ул. 2-я Озерная L=500,0 м | 2025 |
| 10 | Замена участка водопроводной сети по ул. 3-я Озерная L=190,0 м | 2026 |
| 11 | Замена участка водопроводной сети по ул. Чапаева L=460,0 м | 2026 |
| 12 | Замена участка водопроводной сети по ул. Зеленая L=280,0 м | 2027 |
| 13 | Замена участка водопроводной сети по ул. Мельничная L=300,0 м | 2027 |
| 14 | Замена участка водопроводной сети по ул. Заручейная L=670,0 м | 2028 |
| 15 | Замена участка водопроводной сети по ул. Полевая L=700,0 м | 2028 |
| 17 | Строительство очистного сооружения, 200 м3/сут | 2025-2026 |
| 18 | Строительство водопроводной сети по ул. Юбилейная L=200,0 м | 2026-2033 |
| 19 | Строительство водопроводной сети по ул. Спортивная L=450,0 м | 2026-2033 |
| 20 | Строительство водопроводной сети по ул. Степная L=600,0 м | 2026-2033 |
| 21 | Строительство водопроводной сети по ул. Зуручейная L=550,0 м | 2026-2033 |
| с. Березовый Гай |  |  |
| 1 | Замена участка водопроводной сети по ул. Верхне-Гайская L=2100,0 м | 2022 |
| 2 | Замена участка водопроводной сети по ул. Куйбышева L=700,0 м | 2022 |
| 3 | Замена участка водопроводной сети по ул. Советская L=588,0 м | 2023 |
| 4 | Замена участка водопроводной сети по ул. Молодежная L=236,0 м | 2023 |
| 5 | Замена участка водопроводной сети по ул. Банная L=170,0 м | 2024 |
| 6 | Замена участка водопроводной сети по ул. Центральная L=230,0 м | 2024 |
| 7 | Замена участка водопроводной сети по ул. Гаражная L=230,0 м | 2025 |
| 8 | Замена участка водопроводной сети по ул. Зеленая L=1070,0 м | 2025 |
| 9 | Замена участка водопроводной сети по ул. Микрорайон L=400,0 м | 2026 |
| 10 | Строительство очистного сооружения, 115 м3/сут | 2025-2027 |
| 11 | Строительство водопроводной сети по ул. Зеленая L=250,0 м | 2028-2033 |
| 12 | Строительство водопроводной сети по ул. Речная L=380,0 м | 2028-2033 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий,  предусмотренных  схемой водоснабжения

Ремонт изношенных участков водопроводных сетей

На 1 января 2020 года в замене нуждаются 15,589  км водопроводных сетей. Замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке.

Строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения

Строительство новых трубопроводов позволит обеспечить централизованным водоснабжением вновь осваиваемые территории с. Сухая Вязовка и с. Березовый Гай. На расчетный срок необходимо строительство 2,43  км водопроводной сети.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы  водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования. 
     В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1)  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В сельском поселении Сухая Вязовка на расчетный срок по II варианту развития поселения планируется строительство водопроводной сети,  протяженностью L= 2,43 км.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

Замена разводящей водопроводной сети протяженностью:

- 1 вариант - 5,4 км;

- 2 вариант - 15,589 км.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты предлагаемые к выводу из эксплуатации отсутствуют.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами МУП "Суховязовское".

Системы управления режимами водоснабжения на территории сельского поселения Сухая Вязовка отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в сельском поселении Сухая Вязовка приборы учета установлены у 25,6  % абонентов (142 прибора).

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды,  при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

На расчетный срок планируется строительство водопроводной сети на вновь осваиваемых территориях.

Площадки под новую жилую застройку расположены:

село Сухая Вязовка:

- ул. Спортивная – планируется размещение 28 участков под индивидуальное жилищное строительство, расчетная численность населения –  84 человека;

- ул. Степная – планируется размещение 45 участков под индивидуальное жилищное строительство, расчетная численность населения –  135 человек;

- ул. Заручейная – планируется размещение 28 участков под индивидуальное жилищное строительство, расчетная численность населения –  84 человека;

-ул. Юбилейная – планируется размещение 12 участков под индивидуальное жилищное строительство, расчетная численность населения –  36 человек;

село Берёзовый Гай:

-ул. Речная – планируется размещение 25 участков под индивидуальное жилищное строительство, расчетная численность населения –  75 человек;

ул. Зелёная – планируется размещение 9 участков под индивидуальное жилищное строительство, расчетная численность населения –  27 человек;

ул. Микрорайон – планируется размещение 8 участков под индивидуальное жилищное строительство, расчетная численность населения –  24 человека.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,  водонапорных башен

На расчетный срок  строительство водонапорных башен, резервуаров и насосных станций не планируется.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В соответствии со Схемой водоснабжения сельского поселения Сухая Вязовка муниципального  района Волжский  все проектируемые объекты водоснабжения планируются в границах сельского поселения Сухая Вязовка.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения   сельского поселения Сухая Вязовка. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.     С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.     Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, очистка промывных вод после промывки фильтров позволит предприятию снизить нагрузки на сооружения, затраты на собственные нужды и, тем самым, снизить объем забора воды из поверхностного водоисточника. Соответственно, произойдет уменьшение платы предприятия за водопользование в соответствии с заключенными договорами водопользования.

Реализация мероприятий по реконструкции системы повторного водоснабжения позволит также исключить сброс водопроводного осадка в водный объект, что также благоприятно скажется на состоянии водного объекта.

1.5.2.  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с  нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.

Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества– жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода.  В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или  хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является  закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать  15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется  железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН  перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны,  контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию  активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых  складских неотапливаемых помещениях.

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №1448/пр от 20.10.2017 г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов"   (НЦС 81-02-14-2017 "Наружные сети водоснабжения  и канализации".

Таблица 18

| Наименование |  | Ед. изм. | Показатель |  | Стоимость 1 ед, (руб.) |  | Суммарная стоимость, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Сухая Вязовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка водопроводной сети | м |  |  | 3600,0 |  | 1290,4 |  | 4645,44 |
| с. Березовый Гай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка водопроводной сети | м |  |  | 1800,0 |  | 1290,4 |  | 2322,72 |
| Итого по 1 варианту |  |  |  |  |  |  |  | 6968,16 |
| 2 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Сухая Вязовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Молодежная | м |  |  | 340 |  | 1290,4 |  | 438,74 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Школьная | м |  |  | 350 |  | 1290,4 |  | 451,64 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Гаражная до детского сада | м |  |  | 460,0 |  | 1290,4 |  | 593,58 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Советская | м |  |  | 550,0 |  | 1290,4 |  | 709,72 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Ворошилова | м |  |  | 1300,0 |  | 1290,4 |  | 1677,52 |
| Замена участка водопроводной сети от ул. Ворошилова до водозабора | м |  |  | 110 |  | 1290,4 |  | 141,94 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Кирова | м |  |  | 3365,0 |  | 1290,4 |  | 4342,196 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Физкультурная | м |  |  | 290,0 |  | 1290,4 |  | 374,216 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. 2-я Озерная | м |  |  | 500,0 |  | 1290,4 |  | 645,2 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. 3-я Озерная | м |  |  | 190,0 |  | 1290,4 |  | 245,176 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Чапаева | м |  |  | 460,0 |  | 1290,4 |  | 593,58 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Зеленая | м |  |  | 280,0 |  | 1290,4 |  | 361,31 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Мельничная | м |  |  | 300,0 |  | 1290,4 |  | 387,12 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Заручейная L=670,0 м | м |  |  | 670,0 |  | 1290,4 |  | 864,57 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Полевая L=700,0 м | м |  |  | 700,0 |  | 1290,4 |  | 903,28 |
| Строительство очистного сооружения, 200 м3/сут | ед. |  |  | 1 |  | 3500,0 |  | 3500,0 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Юбилейная L=200,0 м | м |  |  | 200 |  | 1350,0 |  | 270,0 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Спортивная | м |  |  | 450 |  | 1350,0 |  | 607,5 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Степная L=600,0 м | м |  |  | 600 |  | 1350,0 |  | 810,0 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Зуручейная | м |  |  | 550 |  | 1350,0 |  | 742,5 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 18 659,788 |
| с. Березовый Гай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Верхне-Гайская | м |  |  | 2100 |  | 1290,4 |  | 2709,84 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Куйбышева | м |  |  | 700 |  | 1290,4 |  | 903,28 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Советская | м |  |  | 588 |  | 1290,4 |  | 758,76 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Молодежная | м |  |  | 236 |  | 1290,4 |  | 304,53 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Банная | м |  |  | 170 |  | 1290,4 |  | 219,37 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Центральная L=230,0 м | м |  |  | 230 |  | 1290,4 |  | 296,79 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Гаражная | м |  |  | 230 |  | 1290,4 |  | 296,79 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Зеленая | м |  |  | 1070 |  | 1290,4 |  | 1380,7 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Микрорайон | м |  |  | 400 |  | 1290,4 |  | 516,16 |
| Строительство очистного сооружения, 115 м3/сут | ед |  |  | 1 |  | 2900000,0 |  | 2900,0 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Зеленая L=250,0 м | м |  |  | 250 |  | 1350,0 |  | 337,5 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Речная L=380,0 м | м |  |  | 380 |  | 1350,0 |  | 513,0 |
| Итого : |  |  |  |  |  |  |  | 11 136,72 |
| Всего по 1 варианту |  |  |  |  |  |  |  | 29 796,508 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 19):

Таблица 19

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019(базовый год) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 1,2 | 1,14 | 1,08 | 1,02 | 0,96 | 0,9 | 0,84 | 0,35 |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 25,6 | 30,9 | 36,2 | 41,5 | 46,8 | 52,1 | 57,4 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 7,3 | 7,42 | 7,54 | 7,66 | 7,78 | 7,9 | 8,02 | 5,6 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 5,81 | 5,57 | 5,33 | 5,09 | 4,85 | 4,61 | 4,37 | 2,5 |

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В  сельском поселении Сухая Вязовка бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории  поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

На территории сельского поселения Сухая Вязовка отсутствует централизованная бытовая канализация. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы или септики.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории сельского поселения Сухая Вязовка централизованная канализация отсутствует.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На всей  территории сельского поселения Сухая Вязовка централизованная канализация отсутствует.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории сельского поселения Сухая Вязовка канализационные очистные сооружения отсутствуют.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории сельского поселения Сухая Вязовка централизованная канализация отсутствует.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

На территории сельского поселения Сухая Вязовка централизованная канализация отсутствует.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории сельского поселения Сухая Вязовка централизованная канализация отсутствует.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории сельского поселения Сухая Вязовка централизованная канализация отсутствует. На расчетный срок строительство не планируется в связи с отсутствием финансирования.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения  поселения

Отсутствие централизованной системы водоотведения у 100% населения.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения  (канализации)  к централизованным системам водоотведения  поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения  (канализации), отнесенных к централизованным  системам водоотведения  поселений, а также  информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые  поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные  системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на  них  технологиях очистки сточных вод,  среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

На территории сельского поселения Сухая Вязовка балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствуют.

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На территории сельского поселения Сухая Вязовка балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствуют.

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам отсутствует.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В сельском поселении Сухая Вязовка централизованное водоотведение отсутствует.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Учет сточных вод отсутствует.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Таблица 20

| Год | Прогнозные балансы, м3/год |
| --- | --- |
| 2016 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 |
| 2022-2026 | 0,00 |
| 2027-2033 | 0,00 |

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 21 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее |  | Планируемое |  |
| тыс. м3/год | тыс.м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| сельское поселение Сухая Вязовка |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В сельском поселении Сухая Вязовка централизованное водоотведение отсутствует.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

На расчетный срок строительство централизованного водоотведения не планируется.  В связи с этим, расчет требуемой мощности очистного сооружения не рассчитывается.

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В сельском поселении Сухая Вязовка централизованное водоотведение отсутствует.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В сельском поселении Сухая Вязовка централизованное водоотведение отсутствует.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На расчетный срок в сельском поселении Сухая Вязовка мероприятия в сфере водоотведения отсутствуют.

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий отсутствуют, в связи с тем, что не планируются развитие централизованного водоснабжения.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В сельском поселении Сухая Вязовка не планируется строительство системы водоотведения.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции.

Реконструируемые объекты отсутствуют.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В сельском поселении Сухая Вязовка отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок строительство централизованного водоотведения не планируется.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП- 31.13333.2012 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 84 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории сельского поселения Сухая Вязовка.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону.

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в сельском поселении Сухая Вязовка отсутствует.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки отсутствуют.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

-организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения  поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов сельского  поселения Сухая Вязовка.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88 «Охраны поверхностных вод от загрязнения».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В сельском поселении Сухая Вязовка строительство объектов централизованной системы водоотведения не планируется.

2.7.  ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 22):

Таблица 22

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 (факт) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | (ед./ км). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Непрерывность водоотведения | час/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ куб.м). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории сельского поселения Сухая Вязовка  бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.